INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai

Innovációs és Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Ipoly u. 30.

Tel./Fax: (62)244-847

E-mail: innovill@innovill.hu

###### Munkaszám: M-37/17

###### CÍMLAP

Beruházó:				Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.

Munka megnevezése:			HSZC. Cseresnyés Kollégiuma

Hódmezővásárhely Oldalkosár u. 1.

Kollégium akadálymentesítése és felújítása

Erősáramú villamos terve

Tervező:		Wollner András                                               Wollner József

Okl. Villamosmérnök                                   Villamos üzemmérnök

Villamos, villámvédelmi tervező                  Villamos tervező

Kam. Eng.:		V/06/0995                                                      V/06/0046

Hódmezővásárhely, 2017. 05. 15.

________________________

aláírás

#### TARTALOMJEGYZÉK

1./ Tervezői nyilatkozat	3. oldal

2./ Bevezető	4. oldal

3./ Műszaki leírás		5. oldal

#### TERVEZŐI NYILATKOZAT

HSZC. Cseresnyés Kollégiuma

Hódmezővásárhely Oldalkosár u. 1.

Kollégium akadálymentesítése és felújítása

Erősáramú villamos tervéhez

A jelen terv megfelel a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet, valamint az ÉTV 31 § 1,2,4 bekezdése, az 54/2014. (XII. 05.) BM számú, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló rendelet, az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény előírásainak, a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatósági előírásoknak, valamint a magyar nemzeti szabványoknak egészségvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak.

Kijelentem továbbá, hogy

- a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem volt szükség.

- a 266/2013. (VII.11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló rendeletben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem, a tervezői szakmagyakorlás jogosultságát a nyilatkozat és a tervek aláírása melletti nyilvántartási szám feltüntetése igazolja.

SZERZŐI JOG

Jelen tervdokumentáció a tervező kizárólagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV. számú, a Polgári Törvénykönyvről, az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (építési törvény), és az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzői jogról szóló törvény biztosítja. A dokumentáció kizárólag a címbeli létesítmény kivitelezésére használható fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcióját máshol épülő létesítmény tervezésére vagy kivitelezésére felhasználni.

FIGYELEM! A tervet megváltoztatni, átalakítani, vagy máshol felhasználni csak az eredeti tervező jogosult. A terv szerinti megvalósításért a kivitelező és a műszaki ellenőr felel. A tervtől eltérő kivitelezés esetén a tervező felelőssége megszűnik.

NYILATKOZÓ TERVEZŐ

neve			címe							jogosultsága

Villamos tervező:

Wollner András		6800 Hódmezővásárhely, Dózsa Gy. útja 80.		V/06/0995

Wollner József                 6800 Hódmezővásárhely Ipoly u. 30/A                                   V/06/0046

Kelt: Hódmezővásárhely, 2017.05. 07.

……………………………                                                                …………………………

Wollner András                                                                               Wollner József

## BEVEZETÉS

Hódmezővásárhely Oldalkosár u. 1. alatti Cseresnyés Kollégium akadálymentesítése és felújítása tervezett.

A megbízás a fentiekhez kapcsolódó erősáramú villamos hálózat tervkészítésére terjedt ki az alábbi műszaki tartalommal:

Csatlakozási pont: meglévő villamos hálózat

Tervezési feladat:

- Elosztók tervezése

- Áramütés elleni védelem

- Áramköri vezetékelés, védőcsövezés, vezetékcsatornázás terve

- Gépészet: kapcsolódó elektromos terv

A fentiek dokumentálása: nyomvonalrajzok, egyvonalas kapcsolási rajzok, költségvetés.

Jelen dokumentáció a fentiek alapján készült installációs erőáramú villamos kiviteli tervet tartalmazza.

Rajzmelléklet:

Ssz:                     Megnevezés                        					Rajzjel

- Földszint villamos nyomvonalterv					VT-1

- I, II, III. emelet villamos nyomvonalterv				VT-2

- IV, emelet villamos nyomvonalterv					VT-3

- Földszint szociális rész új elosztó terve				V1/1a

5.         	1. tip. szellőztető elosztó terve					Sz1

6.         	2. tip. szellőztető elosztó terve					Sz2

#### MŰSZAKI LEÍRÁS

Energia ellátás: 		üzemi hálózatról

Áram neme, periódusa: 	3 fázisú váltakozó áram, (50 Hz)

Feszültségszint: 		3x400/230 V

Érintésvédelem:		Nullázás (TN)

Villamos energiaellátás, fogyasztásmérés

Az energiaellátás a meglévő üzemi hálózatról történik 1 kV-os feszültség szinten.

Külön fogyasztásmérés nem igény.

Vezetékhálózatok

Az új áramkörök, elosztók megtáplálása a meglévő kollégiumi V1…4 sz. gerincvezeték jelenlegi elosztóitól (tartalék helyre beépített túláramvédelmi eszközökkel) történik.

Az áramköri vezetékelés rézerű vezetékekkel, kiskábelekkel történik vezetékcsatornában, ill. süllyesztett vevőcsövekben elhelyezve.

Földszint:

## Szociális rész új elosztó (V1/1a):

Maszkos elosztó túláramvédelmi védőeszközzel.

Ezen elosztóra csatlakozik a szociális rész új világítás, dugaszoló aljzat, elszívás áramkörei, valamint a mozgáskorlátozott jelzőrendszer szerelvényei.

I, II, III. emeleti áramkörök:

A szociális rész világítás dugaszló aljzat áramkörök csatlakoztatása a gerincvezetékek elosztóitól történik

A fürdők páraérzékelői a IV. emeleti szellőztető elosztótól csatlakozik

IV. emeleti áramkörök:

A szociális rész világítás dugaszló aljzat áramkörök csatlakoztatása a gerincvezetékek elosztóitól történik.

Ugyancsak ezekre az elosztókra csatlakozik a gépészeti szellőztetés elosztóinak tápvezetéke.

Szellőztetés vezérlés gépészeti terv szerint.

Az SZ1 jelű ventilátoroknak szabályozható transzformátor kerül felszerelésre terv szerinti bekötéssel.

Mesterséges világítás:

A szociális épületrészekben az általános világítás berendezéseit T5 fénycsöves ill. kompakt fénycsöves, elektronikus előtéttel szerelt lámpatestekkel tervezzük.

A tervezett megvilágítási erősség a vonatkozó szabvány-előírásoknak megfelelően a következő:

- Öltöző						200 lux

- Előtér						100 lux

- WC, szoc. helyiségek				200 lux

- Iroda 							500 lux

### Tartalék világítás

A mozgáskorlátozott helyiségeknél irányfény és biztonsági világítás létesül, inverteres lámpatestekkel. (1 órás áthidalási idővel)

.

Szerelvényezés:

Megrendelő által kiválasztott típusú és színű süllyesztett szerelvények. Elhelyezési magasság: kapcsolók, nyomógombok, dug. aljzatok általában 1 m.

Épületgépészeti, erőátviteli berendezések

A szellőztető berendezések csatlakoztatására kiépülő áramkörök.

Kivitelezés előtt gépészettel egyeztetni kell.

#### Érintésvédelem:

Fő érintésvédelmi mód: nullázás (TN)

1., Az elosztó hálózatok típusa :

a., a főelosztóig: TN-C

d., a főelosztó után: TN-S

2., Áramütés elleni (érintés) védelem:

a., VTÖL (védelem a táplálás önműködő lekapcsolásával)

b., kiegészítő védelem: áramvédő-kapcsoló

A védővezetőt minden villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kötelezett szerelvényhez ki kell építeni.

A védővezető leágazó kötéseinél szabványos kötőelemet kell alkalmazni, színe: zöld/sárga.

A fogyasztói főelosztó utáni hálózaton ötvezetékes rendszer kerül kiépítésre, ezért az elkülönítési szakasz után az üzemi nullavezetőt és a védővezetőt egymással összekötni nem szabad.

Ki kell építeni az EPH – egyenlő potenciálra hozó – vezetékrendszert is.

A bekötéseket szintenként is el kell készíteni.

Az EPH közösítőhöz be kell kötni:

- Házi fémhálózatokat.

- Érintésvédelmi földelést

Villámvédelem:

A jelen munka a villámvédelmi rendszert nem érinti.

Szerelési előírások:

- Szerelési, technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

- Mindenütt az előírt védettségű szerelvényeket, ill. szerelési módot kell alkalmazni.

- Vezetékkötéseket szabványos kötőelemmel kell készíteni, a kötések szigetelésének az összekötött vezetékek szigetelésével egyenértékűnek kell lennie.

- A kapcsolók rendeltetését, kapcsolási helyzetét meg kell jelölni.

- Az elosztókon villamos veszélyre utaló feliratokat kell elhelyezni.

- A csoportosan elhelyezett készülékek hovatartozását tartós felirattal kell megjelölni

- Az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerinti típusvizsgált berendezés alkalmazásával és a konstruktőr szerelési előírásainak maradéktalan betartásával a kivitelező csak a Darabvizsgálati Ellenőrzések elvégzéséért felelős, amelyet darabvizsgálati jegyzőkönyvvel és berendezésgyártói nyilatkozattal igazol. 
Amennyiben a kivitelezés során konstruktőr engedélye nélküli kiváltás vagy helyettesítés történik (tehát a kivitelező a kivitelezés során eltér a konstruktőr Termékgyártó által típusvizsgált konfigurációtól vagy szerelési utasítástól), akkor a kivitelező köteles elvégezni/elvégeztetni teljes körűen mind a Konstrukció Ellenőrzéseket, mind a Darabvizsgálati Ellenőrzéseket.
Az ellenőrzések elvégzését a kivitelezőnek tanúsítvánnyal és vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolnia!

Tűzvédelmi fejezet:

Az OTSZ-ben előírtakat a tervezés során betartottuk.

Jogszabályokban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységre, a tűzvédelmi szabályokra és előírásokra kioktatott személy végezhet a helyi tűzvédelmi előírások betartásával.

A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat

A helyszínen olyan tűzvédelmi felszereléseket kell tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.

Környezetvédelmi fejezet:

Környezetvédelmi szempontból elsődleges a földvédelem, tájvédelem ill. természetvédelem.

A föld védelmének általános szabálya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos!

Tilos a környezetben káros és veszélyes zajok és rezgések előidézése.

Az építési, szerelési és bontási anyagok tárolására történő igénybevétele engedélyhez kötött.

Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, ill. rendellenességek merülnek fel a kivitelezőnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni kell.

##### Munkavédelmi előírások

- Villanyszerelési munkát csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgálattal rendelkező dolgozó végezhet az egyéni védőfelszerelésének használata mellett.

- A munka megkezdése előtt felelős műszaki vezetőt kell kijelölni, aki a terv alapján a munkát megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról.

- Villamos kéziszerszámok törpefeszültségűek, illetve kettős szigetelésűek legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kötelezett készülék áram-védőkapcsolóval ellátott szekrényből üzemeltethető.

- Kétágú létra használata esetén annak szárait középen biztosító lánccal össze kell kötni.
Támasztólétrát nem szabad alkalmazni.

- Szerelőállványt csak szakképzett személy szerelhet, állíthat.

- Villamos berendezésen csak feszültségmentes állapotban szabad dolgozni. Feszültségmentesítéskor szigorúan be kell tartani az MSZ 1585 szabványban előírtakat.

- A kivitelezés során szükségessé váló időszakos visszakapcsolások alkalmával csak üzembiztos állapotú hálózatok, illetve hálózat szakaszok helyezhetők feszültség alá.

- Villamos berendezést csak a fenti szabványban, illetve Munkavédelmi Törvényben előírtak maradéktalan betartásával szabad üzembe – feszültség alá – helyezni.

Üzembe helyezés előtt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabványban, ill az OTSZ-ben előírtak szerinti felülvizsgálatokat (első felülvizsgálat)

A kivitelezőnek (felelős műszaki vezető) a CE megfelelőségi bizonylatokat, megvalósulási tervdokumentációt is szolgáltatnia kell.

A tervkészítés során figyelembe vett főbb szabványok, rendeletek:

MSZ 2364, MSZ HD 60364		Épületek villamos berendezéseinek létesítése

MSZ EN 1838:2000			Alkalmazott világítástechnika, Tartalékvilágítás

MSZ 13207:2000			0,6/1kV-tól 20,8/36Kv-ig terjedő névleges

feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek	kiválasztása, fektetése és terhelhetősége

54/2014.(XII.05.) BM rendelet	Országos Tűzvédelmi Szabályzat

MSZ EN 62305			Villámvédelem

MSZ 1585:2012			Üzemi szabályzat

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet	Munkaeszközök és használatuk biztonsági és

egészségügyi követelményeinek minimális

szintjéről

# 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet	az építőipari kivitelezési tevékenységről

2/2013. (I.22.) NGM rendelet	a villamosművek, valamint a termelői, magán- és

közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

1996. évi LIII. törvény		a természet védelméről

1995. évi LIII. törvény		a környezet védelméről

1999. évi LXXVI. törvény		a szerzői jogról

1993. évi XCIII. törvény		a munkavédelemről

# 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet	a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.

# törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 	a munkavállalók munkahelyen történő egyéni

védőeszköz használatának minimális biztonsági

és egészségvédelmi követelményeiről

4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet	az építési munkahelyeken és az

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet		a környezeti zaj és rezgés elleni védelem

egyes szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény		a hulladékról

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet		a Feszültség Alatti Munkavégzés

Biztonsági Szabályzatának kiadásáról